Planta Tratadora de Aguas Residuales, Residencial, Sonora.

TRATAMIENTO DE LAS AGUAS NEGRAS, DISEÑO, PROYECTO, CONSTRUCCIÓN, PUESTA EN MARCHA, ESTABILIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO EN RESIDENCIAL, SONORA. CUMPLIENDO CON CALIDAD DEL AGUA TRATADA SEGÚN NORMA NOM-003-SEMARNAT-1997 Y CALIDAD DE LODOS SEGÚN NORMA NOM-004-SEMARNAT-2002;

MEMORIA DE CÁLCULO

Contenido

1.-Parámetros Principales de Diseño	4

1.1	Calidad de agua de ingreso a la planta.	4

1.2	Calidad del agua tratada a la salida de la planta.	5

1.3	Calidad de Lodos.	6

2.- Criterios Generales de diseño	6

2.1.- Gasto de diseño de la planta.	8

2.2.- Características de los lodos.	8

3.- Descripción General del Proceso de Tratamiento.	9

3.1.-Diagrama General de Flujo.	12

3.2.- Cálculos de Diseño del Pretratamiento	13

A)	Cálculo de Cribado.	13

B)	Desarenador y Medidor sutro	16

C)	Medidor Proporcional, tipo Sutro	17

D)	Medidor Parshall.	22

4.- Tanque Homogenizador y Cárcamo de bombeo.	24

4.1.- Línea a Presión del Tanque homogenizador a la caja de distribución	25

4.2.- Caja Distribuidora y Desnatador	26

5.- Reactor para el tratamiento biológico	28

5.1.- Cálculos de Diseño para el Reactor Biológico	32

A)	Remoción de la DBO	32

B)	Nitrificación	33

C)	Desnitrificación	36

6.- Cálculos de los requerimientos de oxígeno del aire.	41

6.1.- Propiedades del aire comprimido	42

6.2.- Datos para el cálculo del aire	43

6.3.- Resultados del cálculo de requerimientos de aire	48

7.- Cálculo del Reactor Biológico	49

7.1.- Configuración del reactor biológico	51

7.2.- Cálculo de las pérdidas de carga en el reactor biológico.	52

7.3.- Características del reactor biológico	52

8.- Clarificadores / Sedimentadores	53

8.1.- Datos Generales para Diseño	53

9.- Calculo recirculación de lodos del tratamiento	55

10.- Sistema de desinfección, Pastillas de Hipoclorito	56

11.- Digestor Biológico y Purga de lodos	58

12.- Tanque de Agua Tratada	60

13.- Lecho de Secado de Lodos Biológicos	60

14.- Costos de Operación y Mantenimiento, Mensual y Anual	60

COSTO ESTIMADO EN OBRA CIVIL	61

COSTO ESTIMADO SUMINISTRO DE EQUIPO E INSTALACIÓN	62

15.- Tabla de Amortización del Crédito; Obra Civil, Equipamiento, Operación y Mantenimiento	63

# 1.-Parámetros Principales de Diseño

Capacidad media de la planta                               3.00 lps

Gasto Mínimo                                                          1.50 lps

Gasto Máximo Instantáneo            	             11.17 lps

Gasto Máximo Extraordinario	 16.75 lps

Gasto excedente                                                      5.58 lps

  - Calidad de agua de ingreso a la planta.

El agua que ingresará a las instalaciones de la planta procederá de las descargas del área de la zona residencial.  Para efectos de diseño consideraremos la calidad de agua de los Cuadros 1 (Afluente) y 2 (Efluente).

La calidad de agua residual de diseño se presenta en la siguiente

Tabla I,  Parámetros al ingreso de la planta

| PARAMETRO | UNIDAD | DISEÑO |
| --- | --- | --- |
| TEMPERATURA DISEÑO |  | 33°C |
| MAT. FLOTANTE | - | PRESENTE |
| Ph | Uni pH | 6.7-7.9 |
| GRASAS Y ACEITES | mg/L | 80.00 |
| COLIFORMES FECALES | NMP/100 ml | 2.00 x 107 |
| DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO | mg/L | 300.00 |
| DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO | mg/L | 400.00 |
| SOL. SUSP. TOTALES | mg/L | 280.00 |
| SOLIDOS SEDIMENTABLES | ml/L | 5.60 |
| NITROGENO TOTAL | mg/L | 50 |
| FOSFORO | mg/L | 7.7 |
| HUEVOS HELMINTO | HH/L | 5.00 |
| ARSENICO | mg/L | 0.02º |
| CADMIO | mg/L | 0.040 |
| CIANURO | mg/L | 0.010 |
| COBRE | mg/L | 0.100 |
| MERCURIO | mg/L | 0.001 |
| NIQUEL | mg/L | 0.050 |
| PLOMO | mg/L | 0.100 |
| ZINC | mg/L | 0.400 |

  - Calidad del agua tratada a la salida de la planta.

La calidad del agua tratada a la salida de LA PLANTA será la definida en la NOM-003-SEMARNAT-1997 para servicios al público con contacto directo.  Para el Nitrógeno y Fósforo total y Sólidos Sedimentables se deberán considerar los valores señalados en la NOM-001-SEMARNAT-2021 para embalses naturales y artificiales con uso público urbano. La siguiente tabla muestra las características mínimas con las que deberá cumplir la descarga:

Tabla II,  Parámetros a la salida de la planta

| PARÁMETROS (mg/l, excepto cuando se especifique) | Valores esperados del Calculo | NOM-003-SEMARNAT-1997 Contacto Directo |
| --- | --- | --- |
| Demanda Bioquímica de Oxígeno 5 (mg/L) | 0 - 20 | 20 |
| Sólidos Suspendidos Totales (mg/L) | 0 – 20 | 20 |
| pH (unidades de pH) | 6.5 – 8.5 | 6.5 – 8.5 |
| Grasas y Aceites (mg/L) | 0 - 15 | 15 |
| Materia Flotante | ausente | ausente |
| Sólidos sedimentables (ml/L) | 1.0 | 1.0 |
| Nitrógeno Total (mg/L) | 5 - 10 | 15.0 |
| Fósforo total (mg/L) | 1 - 5 | 5.0 |
| Arsénico (mg/L) | 0.2 | 0.2 |
| Cadmio (mg/L) | 0.2 | 0.2 |
| Cianuros (mg/L) | 1.0 | 1.0 |
| Cobre (mg/L) | 4.0 | 4.0 |
| Cromo (mg/L) | 1.0 | 1.0 |
| Mercurio (mg/L) | 0.01 | 0.01 |
| Níquel (mg/L) | 2.0 | 2.0 |
| Plomo (mg/L) | 0.2 | 0.2 |
| Zinc (mg/L) | 10 | 10 |
| Coliformes Fecales (NMP/100 ml) | 0 - 100 | 240 |
| Huevos de Helmintos (HH / l) | 0 | 1 |

  - Calidad de Lodos.

Los sólidos extraídos (lodos de desecho) de los diferentes procesos en LA PLANTA deberán ser digeridos y tener un 80 % máximo de humedad remanente. El transporte y disposición final de los mismos correrá a cargo de quien opere.

LA PLANTA deberá tener la capacidad de remover los contaminantes y cumplir con las siguientes condiciones establecidas.

Tabla III. Calidad de LODOS de desecho que deberá de cumplir la PTAR.

| NOM-004-SEMARNAT-2002 |  |
| --- | --- |
| Tabla 1. Límites máximos permisibles para metales pesados en biosólidos | Bueno |
| Tabla 2. Limites máximos permisibles para patógenos y parásitos en lodos Y biosolidos. | Clase B |

Será responsabilidad de quien Opere, el transporte y disposición de las basuras y materiales gruesos de desecho de LA PLANTA en el Relleno Sanitario.

# 2.- Criterios Generales de diseño

El proceso de Lodos Activados, Modalidad Aireación Extendida posee la versatilidad para soportar variaciones de flujo y calidad de entrada, no es necesario extensiones de terreno para el secado de lodos por lo que no se perciben malos olores, dentro del reactor biológico son removidos los lodos generados, el proceso de nitrificación y desnitrificación se desarrolla dentro de la misma unidad por principios de operación, se logra hasta el 95 % la reducción de contaminantes, en la separación de sólidos se logran reducciones hasta el 95%.  Los costos de operación son inferiores a otros procesos de tratamiento, incluyendo manejo y disposición de lodos.

Conforme a los problemas de control de calidad del agua, el proceso de Lodos Activados, modalidad aireación Extendida, cumple las concentraciones de parámetros por debajo de los límites máximos permisibles establecidos por la norma oficial mexicana. Es decir, superando la calidad en la descarga, así como remoción y calidad de lodos.

NORMAS OFICIALES MEXICANAS

NOM -001-SEMARNAT-2021, para calidad de las aguas tratadas para uso público, esta norma es superada en todos los parámetros de calidad.

NOM -003- SEMARNAT -1997, para calidad de las aguas tratadas para re-uso, con contacto directo, lo que implica una verdadera sustentabilidad. Nuestra empresa garantizará dicha norma será superada en todos sus parámetros.

NOM-004-SEMARNAT -2002, Clase “B” calidad del lodo generado y depositado en lugares específicos.

En esta planta de tratamiento donde el objetivo fundamental es tratar las aguas residuales, con sistemas de alta confiabilidad y al más bajo costo, considerando inversión inicial más operación. Se tendrán los mayores beneficios al reducir las erogaciones para operación de forma confiable y efectiva.

El sistema de Lodos Activados, Modalidad Aireación extendida se basa en los siguientes objetivos y criterios:

Proporcionar servicio de saneamiento adecuado con el fin de reducir problemas potenciales de salud pública como resultado de la exposición de la población a las aguas residuales.

Optimizar los recursos hidráulicos mediante la reutilización de las aguas tratadas en el sector industrial o de servicio, en la irrigación de áreas verdes o zonas agrícolas y recarga de mantos freáticos.

La planta de tratamiento deberá estar ubicada lo más cercanamente posible al sistema actual para así reducir costos de conducción y bombeo.

El sistema de aireación Lodos activados, modalidad aireación extendida deberá satisfacer los requisitos de la regulación sanitaria mexicana.

El sistema de lodos activados, modalidad aireación extendida para el tratamiento considerado ha puesto énfasis en los procesos menos complicados, más fáciles de operar y a la vez capaces de realizar el tratamiento necesario.

Este proceso es más estable en respuesta a cambios repentinos en el flujo y en la concentración de parámetros en el influente, y requiere generalmente un menor grado de experiencia y entrenamiento por parte de los operadores, por su simplicidad en la operación.

El sistema está diseñado pensando en la optimización de los equipos para dicha operación, por lo que la probabilidad de falla se reduce significativamente.

Conforme a los problemas de control de calidad del agua, el proceso de lodos activados, modalidad aireación extendida cumple las concentraciones de parámetros por debajo de los límites máximos permisibles establecidos por la Norma Oficial Mexicana o condiciones particulares de descarga dispuestos por las autoridades competentes.

El objetivo es cumplir con los requerimientos para calidad de agua tratada al más bajo costo de inversión, operación y mantenimiento.

## 2.1.- Gasto de diseño de la planta.

Se elaborará el PROYECTO DE LA PTAR para una capacidad media de 3.00 lps

Construcción, equipamiento electromecánico, arranque, puesta en marcha y estabilización de la PTAR y operación, con capacidad para tratar 3.00 Lps.  Las características de la PTAR cumplen con los requisitos para el cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana.

El equipamiento será equipo manual y mecánico, y será para todas las unidades según su requerimiento; desde el cribado, desarenado, desengrasado, cárcamo de bombeo, bypass, Reactor Biológico, Clarificador, Sedimentador, Digestor y lecho de secado, así como tanque de agua tratada.

La Planta operara con un flujo medio establecido para la descarga. La Planta tendrá la capacidad hidráulica y de tratamiento para pasar por las unidades de tratamiento el flujo máximo instantáneo establecido durante un período de 2 hrs. sin sufrir daño alguno en el proceso, de manera que una vez que el flujo regrese a la normalidad la planta operará de forma normal y cumpliendo con los parámetros de descarga establecidos.

La capacidad de la infraestructura se diseñará y construirá para sanear y manejar hidráulicamente el gasto de diseño con eficiencia desde el gasto mínimo hasta el gasto máximo instantáneo.

## 2.2.- Características de los lodos.

Los sólidos extraídos, lodos de desecho de los diferentes procesos en la PLANTA (LODOS), deberán cumplir con los requisitos de la NOM-004-SEMARNAT-2002 publicada en el Diario Oficial de la Federación el 15 de agosto de 2003, sobre la base de obtener un lodo CLASE “B”.

Será responsabilidad de quien Opere, el transporte de las basuras y materiales gruesos de desecho de la PLANTA al relleno sanitario municipal.

Los Lodos productos del proceso cumplen con las características siguientes:

1- No generar olores. “pestes”

2- Se Incluye secado por medio de “lechos de secado” para Lodos.

3- Que sea compatible con zonas habitadas cercanas.

4- No generan gases de efecto invernadero “Bióxido de Carbono, gas Metano, gases Sulfurosos, etc.”,

5- El costo del tratamiento, transporte y disposición final de los Lodos, está considerado en el Costo de la operación de la Planta.

En las siguientes páginas mostraremos los cálculos, basados en el cumplimiento de las normas, además, de que siempre se dimensionan todas las operaciones unitarias con amplios factores de seguridad y cumpliendo siempre los criterios más estrictos.

# 3.- Descripción General del Proceso de Tratamiento.

Tratamiento primario

3.1.- Emisor de llegada.

Es donde se recibe el gasto que llega del sistema de alcantarillado sanitario; para pasar posteriormente al sistema de pretratamiento.

3.2.- Pre-tratamiento.

Estos flujos de agua residual son canalizados hacia un equipo de pretratamiento, este consta de dos canales  recibidores, uno en operación y otro de reserva; y de 2 cribas estáticas en cada uno, esta operación se emplea para remover el material flotante “basura” contenido en las aguas residuales crudas, que pueden interferir en el proceso obstruyendo o dañando tuberías y equipos de las plantas de tratamiento; este material será depositado en un contenedor que van a recibir estos materiales para su disposición final.

- Cribado Grueso/medio: El agua residual ingresa al sistema mediante un cribado grueso/medio con aberturas de 1.50 cm, que retiene objetos gruesos y medios, como ramas, papel, plásticos, etc.

-Cribado Fino: A continuación, el agua pasa por un cribado fino con aberturas de 0.6 cm, que captura objetos más pequeños y finos, como cabello, trapos, etc.

3.3.- Derivación y Control de Caudal

3.3.1.Caja Derivadora:  El agua tratada hasta ahora fluye hacia una caja derivadora, que distribuye el caudal entre el proceso de tratamiento y el bypass, en caso de sobrepasar el gasto máximo instantáneo.

Gasto Máximo Instantáneo: El caudal máximo instantáneo de 11.17 lps es controlado y regulado para evitar sobrecargas en el sistema.

4.- Pre-tratamiento Físico

Medidor Parshall: dispositivo de medición de flujo hidráulico utilizado para determinar el caudal de agua en canales abiertos, permite medir con precisión el flujo, ya que su construcción genera una aceleración y reducción controlada en el flujo de agua.

Desarenador: El agua residual con un caudal de 11.17 lps pasa por un desarenador, diseñado para eliminar partículas sedimentables y arenas.

Vertedor Proporcional: El desarenador cuenta con un vertedor proporcional que mantiene una velocidad de 0.25 m/s, asegurando una eficiente separación de partículas

Cárcamo de Bombeo y tanque homogenizador: es un espacio subterráneo que almacena agua y la eleva a un tanque de distribución que está situado sobre el tanque del reactor biológico. El cárcamo consiste básicamente en dos componentes; la estructura para interceptar y contener el agua donde se homogeniza la carga de bombeo y se encuentra el equipo complementario. y otra que sirve para proporcionar la energía necesaria para elevar el agua acumulada y que lo constituye el equipo de bombeo.

Proceso de remoción de grasas y aceites: Las aguas residuales contienen diversos contaminantes, entre ellos grasas y aceites, que son especialmente nocivos si se disparan en el medio ambiente y críticos dentro de la propia planta de tratamiento. Su origen puede ser:  animal, vegetal o mineral.  Tanto los aceites son contaminantes que contienen ácidos grasos. En el caso de los aceites, se trata de ácidos grasosos insaturados, es decir formados por átomos unidos por lo menos un doble enlace químico.

En cambio, en el caso de las grasas hablamos de ácidos grasos saturados, cuyos átomos de carbono tienen enlaces simples entre sí.

Tanto los efluentes domésticos como los industriales pueden contener grandes cantidades de estas sustancias. En el caso de los efluentes domésticos se trata normalmente de productos de origen animal y vegetal.

Existen varios procesos para la eliminación de grasas y aceites en las aguas residuales. En nuestro caso, la separación será por gravedad. Los aceites y grasas se separan por gravedad aprovechando su diferente peso específico, en relación con el líquido a tratar. Las sustancias más ligeras del agua, tienden a acumularse en la superficie, mientras que las más pesadas precipitan al fondo de los tanques.

Tratamiento secundario

5.- Reactor Biológico. -

El proceso de lodos activados, modalidad aireación extendida, tiene como objetivo la remoción de materia orgánica contaminante de las aguas residuales. La remoción de la DBO se logra por la conversión biológica, en presencia de oxígeno, así mismo se remueve el nitrógeno, como otros compuestos en la misma unidad.

6.- Tanque sedimentador y clarificador. -

Los lodos formados en el reactor biológico se separan por sedimentación gravimétrica. Estos son recirculados para la continuación del proceso hasta el término de tiempo celular, cuando estos son removidos entonces son enviados al tanque digestor y concluir su proceso de remoción hasta la mineralización de los mismos. En la línea de agua, esta se encuentra completamente clarificada continuando su flujo al tanque de desinfección.

7.- sistema de desinfección. -

La desinfección es considerada como el principal mecanismo para la desactivación o destrucción de organismos patógenos con el fin de prevenir la dispersión de enfermedades transmitidas a través del agua, tanto a los usuarios aguas abajo como al ambiente. Es muy importante que el agua residual sea tratada adecuadamente antes de realizarse las actividades de desinfección para que la acción de cualquier desinfectante sea eficaz.

El sistema de desinfección se hará con hipoclorito, que destruye a los microorganismos patógenos que causan enfermedades.

8.- Aguas tratadas. –

Es el efluente de salida el cual cumple con la norma oficial la NOM-003-semarnat-1997 y la NOM-001-semarnat 2021 e inclusive superando la calidad para ser utilizada con contacto directo sin ningún riesgo de contaminación en: riego de áreas verdes, industria, construcción, agricultura sin restricción y recarga de mantos friáticos, entre otros.

9.- Tanque Digestor. -

Siguiendo la línea de lodos, este tanque aireado se emplea para concluir con la remoción de los lodos iniciados en el reactor biológico, cuando estos son enviados al tanque digestor, existe un porcentaje menor de lodos jóvenes que no alcanzaron su remoción en el reactor biológico por lo que el tanque digestor concluye con la total mineralización de estos lodos.

10.- Secado de lodos. –

Los lodos ya mineralizados son enviados a un lecho de secado de lodos con el fin de extraer el agua ya sea evaporada o para regresarla al proceso, ya secos los lodos mineralizados son retirados y pueden depositarse en un relleno sanitario, o servir de mejoramiento de suelos, abono de plantas sin ningún riesgo. Estos lodos cumplen con la NOM-004-SEMARNAT-2002, Clase “B”

## 3.1.-Diagrama General de Flujo.

Tabla III, GASTO de diseño

| AGUA TRATADA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Mínimo | Medio | Máximo Instantáneo |
| Caudal (lps) | 1.50 lps | 3.00 lps | 11.17 lps |

La capacidad de la infraestructura se diseñará y construirá para sanear y manejar hidráulicamente el gasto de diseño con eficiencia.

## 3.2.- Cálculos de Diseño del Pretratamiento

### Cálculo de Cribado.

Este proceso de pretratamiento se definió con un sistema manual para extracción de basuras, el cual separa las basuras para el gasto diseño de 16.75 lps. De gasto máximo extraordinario Se proponen 2 cribado manuales uno con abertura de 1.5 cm de claros para la retención de medios y gruesos; y otro con abertura de 0.6 cm de claro para la retención de material fino esta operación se emplea para remover el material, generalmente flotante “basura” contenido en las aguas residuales crudas, que pueden obstruir o dañar bombas, tuberías y equipos de las plantas de tratamiento.

Cribado Manual.

Se propone una abertura de claros entre rejas de 1.5 mm. Y 0.6 mm será para el Gasto total de diseño de 16.75 lps del gasto máximo extraordinario.

Ecuaciones de diseño

AREA TRANSVERSAL

AT = Q/VC

AT = Área Transversal

Q  = Gasto de diseño

VC = Velocidad en el canal

ANCHO TENTATIVO DEL CANAL

AC = AT/H

Ac = Ancho tentativo del canal

H  = Tirante del Agua que viene a través de la tubería de conducción

NUMERO DE ESPACIOS

NESP = AC + Eb / Cb +Eb

NESP  = Numero de espacios entre barras

NUMERO DE BARRAS

NBAR = NESP - 1

NBAR  = Numero de  barras

CORRECCION DEL ANCHO DEL CANAL

ACC = (NESP) (Cb) + (NBAR) (Eb)

CORRECCION DEL TIRANTE

HC = AT / ACC

PENDIENTE DEL CANAL

R = ( HC )( ACC ) /( 2HC )+( ACC )

R = Radio Hidráulico

S = ((VC) (n) / R^(2/3) )^2

S = PendIente del canal

VELOCIDAD A TRAVES DE REJAS

VR = Q / (NESP) (Cb) (HC)

PÉRDIDA DE CARGA

hf  = B  ((Eb /Cb)^(4/3) )*((VR )^2/2g)

B = factor de la forma de barra rectangular redondeada = 0.76

RESULTADOS DEL CÁLCULO:

GASTO DE DISEÑO 16.75 lps.

Tabla IV, CRIBAS

|  |  |  | CRIBA # 1 |  | CRIBA # 2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Q = Gasto de diseño ( m3/seg ) |  |  | 0.01675 |  | 0.01675 |  |
| Vc = Velocidad en el canal( m/seg )[0.20 -0 .60] |  |  | 0.40 |  | 0.40 |  |
| n = numero de manning ( adim ) |  |  | 0.013 |  | 0.013 |  |
| H = Tirante del agua ( m ) |  |  | 0.15 |  | 0.15 |  |
| Cb = Espacios entre barras ( m ) |  |  | 0.015 | 1.5 | 0.006 | 0.6 |
| Eb = Espesor de la barra ( m ) |  |  | 0.006 |  | 0.003 |  |
| B = Factor de la forma de barra ( = 0.72 ) |  |  | 0.72 |  | 0.72 |  |
| Ac = Ancho tentativo del canal (m ) |  |  | 0.28 |  | 0.28 |  |
| Nesp = Número de espacios ( unidad ) |  |  | 14 |  | 34 |  |
| At = Área Transversal ( m2 ) |  |  | 0.04 |  | 0.04 |  |
| Nbar = Numero de barras (unidad) |  |  | 13 |  | 33 |  |
| Acc = Correcciones del ancho del canal ( m ) |  |  | 0.30 |  | 0.29 |  |
| Hc = Tirante corregido ( m ) |  |  | 0.14 |  | 0.14 |  |
| R = Radio Hidráulico del canal (m) |  |  | 0.072273362 |  | 0.072346062 |  |
| S = Pendiente del canal |  |  | 0.000898192 |  | 0.000896988 |  |
| Vr = Velocidad a traves de rejas ( m/seg ) |  |  | 0.56 |  | 0.56 |  |
| hf = Pedida de carga (m) |  |  | 0.15 |  | 0.16 |  |

### Desarenador y Medidor sutro

Desarenador

La remoción de arenas se llevará a cabo en una unidad tipo Longitudinal montado en estructuras de concreto. El agua entra y sale de forma lineal al desarenador, la desarenación es una operación unitaria que se emplea para remover gravillas, arenas, cenizas y otros materiales inorgánicos presentes en las aguas residuales municipales que pueden causar abrasión o desgaste excesivo en los equipos mecánicos o de una planta de tratamiento. Se ubica después del cribado y antes de la llegada al cárcamo de bombeo /Tanque Homogenizador.

Con esta operación se busca remover el 100% de las partículas inorgánicas (densidad = 2.65 g/cm3) de un tamaño igual o mayor a 0.21 mm (malla # 65) y dejar en suspensión el material orgánico. Para lograr esta remoción es necesario conservar la velocidad del agua entre 25 y 40 cm/seg. La sedimentación gravitacional de las partículas es del tipo discreto (cada partícula sedimenta independientemente, sin presentarse fenómenos de floculación de partículas). La eficiencia de remoción de partículas del tamaño inferior al tamaño de diseño es directamente proporcional a la relación de su velocidad de sedimentación con la velocidad de sedimentación de diseño.

Criterio de diseño

Para los desarenadores de flujo horizontal el criterio básico de diseño es la velocidad de sedimentación de las partículas y sus requerimientos de área, por unidad de gasto, como se muestra en el siguiente cuadro para partículas con densidad de 2.65 g/cm3

Tabla V, CARACTERISTICAS DE SEDIMENTACION DE ARENAS

En los desarenadores de flujo horizontal es necesario mantener una velocidad horizontal constante. Para conservar esta velocidad, con gastos variables, se recomienda el uso de vertedores proporcionales en la descarga. La cresta del vertedor deberá estar de 10 a 30 cm. Por encima del fondo del canal para evitar arrastre de sólidos.

Las arenas separadas en el fondo del desarenador sobre una canaleta, serán retiradas de forma manual, y depositadas en un contenedor que se encuentra al final.

Datos por tren de tratamiento

Gasto Medio = 3.00 lps

Gasto Máximo Instantáneo = 11.75 lps

Tamaño de partícula = malla # 65

Densidad de partícula = 2.65 g/cm3

Velocidad de sedimentación = 0.0188 m/seg

Área requerida = 0.053 m2/(l/seg)

Q = Gasto = 3.00 l/s

A = Ancho = 0.30 cm

Área requerida = 11.75 l/seg x 0.053m2/(l/seg)

Área requerida = 0.62275 m2

Largo = 0.62275 m2/ 0.30 = 2.08 m

Tirante = 14 cm

### Medidor Proporcional, tipo Sutro

|  | Los Datos a utilizar serían: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Flujo máximo en el canal desarenador = |  |  |  |  |  |  |  |  | 11.17 |  | lps | ( | 0.105944 |  | pies³/seg) |  |  |  |  |
|  | Tirante de agua en el canal desarenador = |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.14 |  | m | ( | 0.459318 |  | pies) |  |  |  |  |
|  | Por lo tanto: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | L = |  |  | 0.394317 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7.5 | x ( | 0.459318 |  | ) 1/2 | x | 0.459318 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | L = | 0.168894 |  | pies |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | L = | 0.051479 |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Conociendo el valor de "L", se pueden conocer lo demás valores de L1 para diferentes valores de H1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Para esto se tiene: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | L1 x H11/2 = K |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | por lo tanto, la constante "K" será: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | K = | 0.168894 |  | X ( | 0.459318 |  | ) 1/2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | K = | 0.114465 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | De aquí que para conocer los diferentes valores de H1 a partir de valores dados de L1, se tiene: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Valor inicial de H1 = |  |  |  | 1 | pulg. = |  | ( | 2.54 |  | cm) | = | 0.083 |  |  | pies |  |  |  |  |

|  |  | L1 = | K |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | H1 1/2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | L1 = | 0.114465 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ( | 0.083333 |  | ) 1/2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | L1 = | 0.396517 |  | pies |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | L1 = | 0.120858 |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Así mismo para conocer el gasto que se tendría para ese tirante de agua, se tiene: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Q = | 7.5 x L x H 1.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Q = | 7.5 | x | 0.396517 |  | x ( | 0.083333 |  | ) 1.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Q = | 0.07154 |  | pies³/seg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Q = | 2.025793 |  | lps |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Con base en lo anterior a continuación se presenta la tabla No 1 donde se dan lo valores |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | de Gasto y ancho para diferentes valores de altura. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Tabla VI, CARACTERISTICAS DEL VERTEDOR PROPORCIONAL

| Altura | Altura | Ancho | Ancho | Gasto | Gasto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pies | m | pies | m | pies³/seg | lps |
| 0.021 | 0.00635 | 0.793 | 0.242 | 0.018 | 0.506 |
| 0.042 | 0.0127 | 0.561 | 0.171 | 0.036 | 1.013 |
| 0.063 | 0.01905 | 0.458 | 0.140 | 0.054 | 1.519 |
| 0.083 | 0.0254 | 0.397 | 0.121 | 0.072 | 2.026 |
| 0.104 | 0.03175 | 0.355 | 0.108 | 0.089 | 2.532 |
| 0.123 | 0.0376174 | 0.326 | 0.099 | 0.106 | 3.000 |
| 0.146 | 0.04445 | 0.300 | 0.091 | 0.125 | 3.545 |
| 0.167 | 0.0508 | 0.280 | 0.085 | 0.143 | 4.052 |
| 0.188 | 0.05715 | 0.264 | 0.081 | 0.161 | 4.558 |
| 0.208 | 0.0635 | 0.251 | 0.076 | 0.179 | 5.064 |
| 0.229 | 0.06985 | 0.239 | 0.073 | 0.197 | 5.571 |
| 0.250 | 0.0762 | 0.229 | 0.070 | 0.215 | 6.077 |
| 0.292 | 0.0889 | 0.212 | 0.065 | 0.250 | 7.090 |
| 0.313 | 0.09525 | 0.205 | 0.062 | 0.268 | 7.597 |
| 0.333 | 0.1016 | 0.198 | 0.060 | 0.286 | 8.103 |
| 0.354 | 0.10795 | 0.192 | 0.059 | 0.304 | 8.610 |
| 0.375 | 0.1143 | 0.187 | 0.057 | 0.322 | 9.116 |
| 0.396 | 0.12065 | 0.182 | 0.055 | 0.340 | 9.623 |
| 0.417 | 0.127 | 0.177 | 0.054 | 0.358 | 10.129 |
| 0.438 | 0.13335 | 0.173 | 0.053 | 0.376 | 10.635 |
| 0.460 | 0.140081 | 0.169 | 0.051 | 0.395 | 11.172 |
| 0.500 | 0.1524 | 0.162 | 0.049 | 0.429 | 12.155 |
| 0.542 | 0.1651 | 0.156 | 0.047 | 0.465 | 13.168 |
| 0.583 | 0.1778 | 0.150 | 0.046 | 0.501 | 14.181 |
| 0.625 | 0.1905 | 0.145 | 0.044 | 0.537 | 15.193 |
| 0.667 | 0.2032 | 0.140 | 0.043 | 0.572 | 16.206 |
| 0.689 | 0.2100199 | 0.138 | 0.042 | 0.592 | 16.750 |

|  | Como puede observarse en la tabla el tirante de agua en el canal desarenador para el flujo medio será: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Q =3.00 |  |  | lps |  | tirante de agua para este gasto = |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.76 |  |  |  | cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Y el tirante de agua para el flujo máximo será: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Q =11.17 |  |  | lps |  | tirante de agua para este gasto = |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14.01 |  |  |  | cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Con el objeto de verificar si los tirantes son adecuados para generar una velocidad constante–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.27m/seg |  |  |  |
|  | se revisará el área de la sección para el tirante dado, considerando un ancho de canal desarenador de:-------------------------------------------------------------------------------------------------------- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.30 m |  |  |  |
| . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Área de la sección del canal = |  |  |  |  |  | Ancho x tirante de agua = |  |  |  |  |  |  | 0.3 |  |  |  | x |  | 0.037617 |  |  |  | = |  | 0.0112 |  |  |  | m² |  |  |  |
|  | Velocidad = |  |  | Gasto |  | = | 0.003 |  | = |  |  | 0.27 |  |  |  |  | m/s |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Área |  |  | 0.0112 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Velocidad del flujo a gasto medio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Área de la sección del canal = |  |  |  |  |  | Ancho x tirante de agua = |  |  |  |  |  |  | 0.30 |  |  |  | x |  | 0.140 |  |  |  | = |  | 0.0420 |  |  |  | m² |  |  |  |
|  | Velocidad = |  |  | Gasto |  | = | 0.011 |  | = |  |  | 0.27 |  |  |  |  | m/s |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Área |  |  | 0.0420 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### Medidor Parshall.

Esta unidad de medición será instalada en el influente de las aguas residuales crudas en un solo canal, así como en el efluente del agua tratada. Y contaran así mismo cada unidad con un sensor ultrasónico del gasto.

El canal parshall es una unidad medidora de flujo que consiste en un canal provisto de una sección de flujo restringido. Entre sus múltiples ventajas destacan las dos siguientes:

La pérdida de carga en el medidor es muy baja en comparación con otros sistemas de medición de flujo, como los vertedores.

Las altas velocidades que se alcanzan en la garganta del canal evitan disposición de sólidos.

Las mediciones más exactas del canal parshall se logran cuando la descarga es libre y no sumergida. La descarga libre se presenta cuando después de la garganta se alcanza la llamada profundidad crítica o cuando se produce un resalto en el agua en la garganta. En condiciones de descarga libre el gasto de agua es función del ancho de garganta (W) y de la carga hidráulica aguas arriba de la garganta (ha)

Se tomará en cuenta las dimensiones para nuestro gasto de máximo instantáneo de 11.17 lps , siguiendo las referencias de la siguiente tabla:

Tabla VII, MEDIDOR PARSHALL

El Gasto máximo que alcanza para una garganta de 7.5 cm., 3 plg es de 17 lps

DÁNDONOS COMO RESULTADO DE DISEÑO LAS SIGUIENTES DIMENSIONES:

W= 7.6 CM

A=  46.7 CM

B=45.7 CM

C= 17.8 CM

D=25.9 CM

E=61 CM

G=30.5 CM

H=30.9CM

K=2.5 CM

N= 5.7CM

P= 2.5CM

T= 15.2 CM

# 4.- Tanque Homogenizador y Cárcamo de bombeo.

El manejo del gasto máximo instantáneo de agua residual que es de 11.17 lps

El volumen mínimo necesario del cárcamo de bombeo depende del tipo de funcionamiento de las bombas. De acuerdo con el agua residual que llega al cárcamo, el volumen requerido es pequeño, siendo suficiente aquel que permita el cambio de la capacidad de bombeo cuando se arranca o para una bomba antes de alcanzar el nivel definido para este. Normalmente este tiempo suele ser inferior al minuto.

El volumen comprendido entre los puntos de arranque y paro de una bomba está dado por:

V = Capacidad necesaria, m3

T = Tiempo mínimo de un ciclo de bombeo (tiempo entre arranque sucesivos de una bomba que funciona entre los límites de un intervalo de control). Min.

Q = Capacidad de la bomba o incremento del gasto del bombeo cuando una bomba se encuentra en funcionamiento y arranca una segunda o cuando se aumenta la velocidad del motor m3/min. Esto se logra con electro niveles colocados estratégicamente para operar de manera sistemática.

El tiempo mínimo del ciclo de funcionamiento de una bomba ocurre cuando el caudal de entrada es exactamente igual a la mitad de la capacidad de la bomba. En estas condiciones la duración del funcionamiento y paro son iguales. Para caudales de entrada mayores, el tiempo de funcionamiento es mayor y el de paro es menor, mientras que para caudales menores ocurre lo contrario. En ambos casos el tiempo de ciclo de bombeo es mayor.

Por esta razón es posible reducir el volumen del cárcamo instalando controladores automáticos que arranque y pare las bombas de forma alterna y reduzca el valor del tiempo.

En general siempre se establece un tiempo de retención máximo en el cárcamo para minimizar el desarrollo de condiciones sépticas y producción de olores que conducen a su vez a un volumen máximo.

Fuente: Manual de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento. De la Comisión Nacional del Agua. Edición 2007

Cálculo para el volumen requerido del cárcamo de bombeo y el criterio de diseño para la operación de los equipos y sus capacidades.

La ecuación para el diseño de un cárcamo y tanque homogenizador, es la siguiente:

Volumen = Gasto de diseño x tiempo de 30 minutos

V= (0.01117 m3/s) * 1800 s

V= 20.25 m3

Volumen =  20.25 m3

Tirante = 2.25 m

Área = Volumen/Tirante

Área = (20.25 m3) /2.25 m = 9.00 m2

Para un Ancho de 3.00 m

Longitud = 3.00 m

Por lo que las dimensiones del cárcamo son:

Largo     = 3.00 m

Ancho    = 3.00 m

Tirante   = 2.25 m

## 4.1.- Línea a Presión del Tanque homogenizador a la caja de distribución

DATOS DE PROYECTO:

Gasto de diseño para la línea:

Gasto de diseño ______________11.17 lps

D = 1.5 * Q^0.5

D = 1.5* (11.17) ^0.5

D = 1.93 plg.

Diámetro propuesto ______________ 4” Acero

La línea a presión parte del tanque homogenizador, a donde se encuentran instalados los equipos de bombeo, para verter a la caja de distribución.

Datos:

Longitud de la columna__________________________________8.00 m.

Diámetro propuesto _____________________________________4" Acero

Se propone de 4” por conducirá aguas negras

Cálculo de pérdidas por fricción:

hf = KLQ2

Diámetro de 4" Acero    K= 344.5806    acero.

Q= 11.17 l.p.s. = 0.01117 m3/seg.

hf= (344.5806) (15 m.) (0.01117 m3/seg)2 = 0.65 m.

Profundidad de cárcamo _________8.00 m. (longitud de columna)

Pérdidas en columna ____3% de la longitud de columna= (3%) (8.00) =0.24 m.

Obtención de la Carga Dinámica Total = C.D.T.

C.D.T. = Pérdidas totales +   Prof. de cárcamo + Pérdidas en columna.

hf totales = pérdidas en conducción

C.D.T. = 0.65 + 8.00 + 0.24 = 8.89 m.

Cálculo de la Potencia del Equipo:

Potencia en H.P. = (C.D.T.) Q/76 n

n= eficiencia total = eficiencia del motor x eficiencia de la bomba= 0.8 x 0.8 =0.64

C.D.T. = 8.89 m.

Q= 11.17 lps

H.P. = (11.17) (8.89) / (76 (0.64)) = 2.04 H.P.

Se propone un equipo de 3.00 H.P. operando y uno más de reserva.

## 4.2.- Caja Distribuidora y Desnatador

La caja de distribución se ubicará sobre el reactor biológico, con el objetivo de recibir el flujo de agua tratada libre de grasas. Además, esta caja dosificará el gasto medio, y en caso de exceder la capacidad, el exceso regresará al cárcamo, según sea necesario.

- Volumen del tanque: 3 min*60seg/min*11.17 lps/1000m3/lit= 2.01 m3

- Longitud: 4.00 m

- Ancho: 0.50 cm

- Tirante: 0.60cm

- Gasto: 11.17 lps

- Tiempo de residencia: 3 minutos

La velocidad dentro de la caja de distribución puede variar dependiendo del diseño y las condiciones de flujo específicas. Sin embargo, podemos calcular una velocidad aproximada considerando los siguientes parámetros:

- Gasto: 11.17 l/s

- Longitud: 4.00 m

- Ancho:0.50 cm

- Tirante: 0.60cm

Volumen de la caja: 4 m x 0.50m x 0.60cm = 2.24 m3

Velocidad media (v):

v = Q / A

donde:

v = velocidad media (m/s)

Q = gasto (m3/s) = 11.17 l/s / 1000 = 0.01117 m3/s

A = sección transversal (m2) = 0.50 m x 0.6 m = 0.30 m2

v = 0,01117 m3/s / 0.30 m2 = 0,037 m/s

Velocidad de flujo recomendada para cajas de distribución:

- Bajo: 0,01-0,05 m/s (mezcla y sedimentación)

- Moderado: 0,05-0,15 m/s (distribución y regulación)

- Alto: 0,15-0,30 m/s (flujo rápido y turbulento)

En este caso, la velocidad es baja, lo que es adecuado para la distribución y regulación del flujo.

- Un tiempo de residencia suficiente para la separación inicial de grasas y aceites

El Desnatador con medio tubo a lo ancho de la caja es una solución efectiva para extraer grasas y aceites. Esto mejorará la eficiencia del sistema de tratamiento de agua.

Consideraciones adicionales:

- Material del medio tubo: resistente a la corrosión y compatible con el agua tratada (PVC, o, acero inoxidable).

- Diámetro del medio tubo: suficiente para manejar el flujo de grasas y aceites (100 mm).

- Inclinación del medio tubo: para facilitar la separación y extracción de grasas y aceites (1%).

- Conexiones y válvulas: para facilitar el mantenimiento y limpieza.

- Sistema de recolección: para almacenar y eliminar las grasas y aceites extraídos.

Ventajas del desnatador:

- Eficiente separación de grasas y aceites.

- Fácil mantenimiento y limpieza.

- Compatible con diferentes tipos de agua tratada.

- Bajo costo de implementación.

Recomendaciones:

- Realizar pruebas de eficiencia y ajustar el diseño según sea necesario.

# 5.- Reactor para el tratamiento biológico

Se propone el Proceso de Lodos Activados con Aireación Extendida mecánica debido a su alta eficiencia y confiabilidad.

La cantidad de O2 disuelto en el agua es un indicador de la calidad de la misma. El agua completamente saturada de aire a 1 atm. Y 20°C contiene alrededor de 9 ppm de oxígeno.
Es necesario para todas formas de vida, que las bacterias aeróbicas consuman oxígeno disuelto para oxidar materia orgánica y satisfacer así sus necesidades energéticas.
El material orgánico que las bacterias son capaces de oxidar es biodegradable, esta oxidación ocurre a través de un conjunto de reacciones químicas y el material orgánico desaparece gradualmente.
Las cantidades excesivas de materiales orgánicos biodegradables en el agua son perjudiciales porque agotan en el agua el oxígeno necesario para sustentar la vida en ella. Estos materiales biodegradables se conocen como desechos que demandan oxígeno. Las fuentes típicas de desechos que demandan oxigeno son las aguas residuales.

En presencia de oxígeno, el carbono, hidrogeno, nitrógeno, azufre y fósforo del material biodegradable se convierten en CO2, HCO3-, H2O, NO3-, SO4  y  PO4.

Estas reacciones de oxidación reducen a veces la cantidad de oxígeno disuelto hasta el punto en el que las bacterias aeróbicas no pueden sobrevivir. Es ahí cuando las bacterias anaerobias se hacen cargo del proceso de descomposición formando metano (CH4), amoniaco (NH3), sulfuro de hidrogeno (H2S) y otros productos varios los cuales otorgan el olor característico del agua contaminada.

Respiración aerobia y anaerobia
El concepto de respiración aerobia deriva del clásico proceso respiratorio según el cual los organismos vivos consumen oxigeno de un modo análogo a la combustión de la materia orgánica.

De hecho, muchos microorganismos llevan a cabo dicho proceso en el cual el oxígeno molecular se convierte en agua, en tanto que algún sustrato orgánico desaparece del medio y todo su carbono se recupera como dióxido de carbono.

El desarrollo de muchos microorganismos en cultivo puro en un medio con glucosa se realiza de acorde a:

GLU + 6 O2 ----- 6 CO2 + 6 H2O

Por lo tanto es necesario considerar que la reducción del oxígeno en la respiración puede llevar tanto a la mineralizaron como a la degradación parcial de los sustratos orgánicos.
El oxígeno también puede reducirse biológicamente con reductores inorgánicos como el hidrogeno, compuestos reducidos del nitrógeno, azufre o hierro. Estos tienen lugar en el desarrollo de bacterias que pueden crecer en medios minerales utilizando dióxido de carbono como única fuente de carbono. El mismo proceso respiratorio puede considerarse independientemente del oxígeno porque existen microorganismos que pueden utilizar en su lugar nitratos, sulfatos o dióxido de carbono.

En cuanto a la respiración anaerobia, una gran variedad de sustratos puede utilizarse como donadores de electrones tanto para la respiración aerobia como anaerobia.
Las enzimas deshidrogenasas unidas a membranas que actúan en cada caso son las mismas en condiciones aerobias que anaerobias.

Como aceptores de electrones en condiciones anaerobias pueden actuar, además del nitrato, el nitrito, el fumarato, etc.

La materia orgánica muerta, contiene mayor cantidad de carbono que los seres vivos. Es una mezcla compleja de materia orgánica. Deriva parcialmente de los constituyentes del protoplasma de los microorganismos que han resistido la descomposición y en parte también del material resistente.
Aunque el nitrógeno molecular es un componente principal de la atmósfera terrestre no es fuente apropiada de nitrógeno para la mayoría de los organismos debido a que la molécula de este elemento es químicamente inerte. Desde el punto de vista nutritivo, casi todos los animales, plantas superiores y microorganismos dependen del nitrógeno combinado. Con frecuencia su concentración es el factor limitante para el crecimiento de los organismos vivos. Las transformaciones cíclicas de las sustancias nitrogenadas incluida la mineralizaron de los compuestos orgánicos de nitrógeno tienen por lo tanto una importancia extraordinaria en el recambio total de este elemento en la biosfera.

Asimilación
Predominantemente las plantas verdes asimilan nitrógeno como nitrato, si bien el amoniaco puede también servir como fuente de nitrógeno. El nitrógeno que se asimila bajo la forma de nitrato tiene que ser reducido en la célula a amoniaco para que pueda incorporarse como grupo amino a dos aminoácidos: el ácido glutámico y ácido apartijo. Estos dos aminoácidos son los precursores de todos los compuestos nitrogenados de la materia viva. Las proteínas y ácidos nucleicos son los principales componentes nitrogenados del material celular.

Transformaciones del nitrógeno orgánico y formación de amoniaco

Los compuestos orgánicos nitrogenados que sintetizan las plantas son utilizados como fuentes de nitrógeno por todo el reino animal. Cuando los animales asimilan materias vegetales, hidrolizan en mayor o menor grado los complejos compuestos nitrogenados pero el nitrógeno queda en su mayor parte en forma orgánica reducida.
La excreción del nitrógeno varía según los grupos: los invertebrados excretan predominantemente amoniaco, en tanto que los vertebrados eliminan además productos orgánicos. El ser humano (como los animales) elimina el nitrógeno en forma de urea. La urea que desechan los animales es rápidamente mineralizada por microorganismos transformándola en CO2 y NH3.
Algunos grupos de bacteria que producen la ureasa están adaptados especialmente para llevar a cabo esta reacción, por lo tanto se benefician no solo por obtener una fuente de amoniaco sino por provocar la inhibición de otros microorganismos que no resisten ambientes alcalinos.

Cuando una planta o animal muere las sustancias que componen sus cuerpos son atacadas por microorganismos, y los compuestos nitrogenados se descomponen formando amoniaco. Parte de ese nitrógeno es asimilado por los microorganismos pasando a formar parte de los componentes de la célula microbiana. Al morir estas células el nitrógeno se convierte en amoniaco nuevamente

Amonificación
Consiste en la hidrólisis de proteínas y ácidos nucleicos con liberación de aminoácidos y bases orgánicas nitrogenadas. Estos compuestos se descomponen por respiración o fermentación.

Productos finales

Co2, H2O, N2, P

- metabolismo energético

(Oxidación del sustrato)

Sustrato 	                                                      3) catabolismo

(Respiración endógena)

2) metabolismo celular

(Fase de síntesis)

Nuevas células                                                  Productos finales

CO2, LODOS

La concentración de sustrato disminuye con el tiempo hasta que se logra la estabilización cuando ya no queda material biodegradable.

La concentración de los sólidos volátiles aumenta el principio cuanto todavía hay suficiente sustrato como para soportar el crecimiento microbiano. Esta es la fase de síntesis. Después del punto máximo de la curva cuando no es suficiente sustrato empiezan a consumir los microorganismos sus propias reservas. Esta es la parte de la respiración endógena. En este periodo, la concentración de los SSV disminuye por que la velocidad de destrucción es mayor que la síntesis de nuevas células. El máximo de la curva de SSV corresponde al tiempo donde las dos velocidades se igualan.

Para altas concentraciones del sustrato el orden de la cinética es cero. Esto significa que la velocidad de remoción es constante y ocurre cuando la concentración es muy alta.

A bajas concentraciones la remoción del sustrato sigue una cinética de primer orden. Esto quiere decir que la velocidad de remoción es proporcional a la velocidad del sustrato remanente.

En este proceso de aireación extendida, podemos efectuar un balance para determinar la velocidad del cambio neto del sustrato considerando que es un reactor continúo operando bajo condiciones estables, tenemos que:

En condiciones estables la concentración del sustrato en el reactor no cambia con el tiempo.

Por lo tanto la velocidad de cambio es = 0

Los dos primeros términos se refieren a la remoción neta sustrato por acción hidráulica.

Velocidad de entrada del sustrato = Q0 S0

Velocidad de salida del sustrato = Q0 Se

## 5.1.- Cálculos de Diseño para el Reactor Biológico

### Remoción de la DBO

### Nitrificación

Es la conversión de amoniaco en nitrato, forma en que el nitrógeno es asimilado por las plantas. La nitrificación tiene lugar en dos fases

- la primera, el amoniaco es oxidado a nitrito por la acción de los organismos del grupo Nitrosomas

- la segunda, el nitrito es oxidado a nitrato por acción de los organismos del grupo Nitrobacter

Como consecuencia de la acción combinada de esta bacteria, el amoniaco que se forma durante la mineralización de la materia orgánica se oxida rápidamente a nitrato, que es la principal sustancia nitrogenada.

### Desnitrificación

Muchos tipos de bacterias usan nitrato en lugar de oxígeno como aceptor final de hidrogeno. Cuando, a consecuencia de la respiración de las bacterias, la materia orgánica se descompone y el ambiente se hace anaerobio, el nitrato que puede haber principal producto de la desnitrificación es el nitrógeno molecular. Por lo tanto, por medio de este proceso, el nitrógeno es removido y se convierte en gas pasando nuevamente a la atmósfera.

La reacción general de desnitrificación utilizando una fuente de carbono orgánico se representa en la siguiente Ecuación. De acuerdo con esta reacción, 1.9 g de CH3OH (2.86 g cuando es expresado como Demanda Química de Oxígeno - DQO) se consumen para reducir 1 g de N-NO3-. Desnitrificación con metanol como fuente de carbono orgánico

6𝑁O3− + 5𝐶H3𝑂H → 3𝑁2 + 5𝐶𝑂2 + 7H2𝑂 + 6𝑂H−

El proceso de desnitrificación contribuye a incrementar el pH debido a que la concentración de la alcalinidad se incrementa y la concentración de ácido carbónico disminuye. Cada mg de N-NO3- reducido genera 3.57 mg de alcalinidad, expresada como carbonato de calcio (CaCO3)

Por este motivo, en el tratamiento de corrientes de agua residual de baja alcalinidad el proceso de desnitrificación resulta muy atractivo debido a que compensa el descenso del pH ocurrido durante el proceso de nitrificación.

En un sistema de lodos activados en la modalidad de aireación extendida; los procesos de nitrificación y desnitrificación son diseñados y operados mediante cultivos mixtos de bacterias

autótrofas y heterótrofas, denominados Sistemas de Cultivo Simple. Bajo estas condiciones de operación la biomasa necesita de la alternancia de condiciones aerobias y anóxicas.

El nitrógeno contenido en la materia orgánica, principalmente en las proteínas, es liberado cuando los compuestos orgánicos son degradados. En condiciones aerobias, una fracción considerablemente alta de la materia orgánica es empleada como sustrato para el crecimiento bacteriano, por lo que el nitrógeno disponible es nuevamente incorporado en las proteínas celulares. Por este motivo, no se obtienen concentraciones de nitrógeno significativamente altas en la corriente del sobrenadante de la digestión aerobia de lodos

Remoción del Fosforo

En el proceso aeróbico: La célula asimila los fosfatos presentes en el agua. Los fosfatos inorgánicos son convertidos en polifosfatos de alto contenido energético que se acumulan en la célula. Para realizarlo metaboliza las materias carbonosas acumuladas, retornando al agua CO2 y H2O. La célula vacía su carga de sustratos carbonosos, llena su carga de polifosfatos y además se multiplica. A este efecto de acumular más fósforo del que se necesita para la subsistencia se le denomina “Desfosfatación” y es la base del tratamiento moderno para la eliminación del fósforo de las aguas residuales. Por su acumulación de reservas orgánicas las bacterias acumuladoras de fósforo tienen ventajas de crecimiento frente a otras aerobias de los lodos activados que no están activas en el reactor anaerobio.

La eliminación de fósforo aumenta con el contenido de materia orgánica fácilmente biodegradable.

El contenido del fósforo total en el efluente está íntimamente ligado a la eficacia del sistema de separación de sólidos (clarificador). El contenido de fósforo en los sólidos expresado en % de materia seca es del orden de 5 al 10% para procesos biológicos De acuerdo con ello, las concentraciones esperables de fósforo en los efluentes tratados serán las siguientes:

• Clarificación excelente; efluente SS=10 mg/L; P total: 0.5 a 1.0 mg/L

• Clarificación buena; efluente SS=20 mg/L; P total: 1.0 a 2.0 mg/L

Si se analizan las necesidades y condiciones que deben darse para la eliminación, vemos que es necesaria una alternancia de condiciones, anóxicas y aerobias, y que las condiciones que se precisan para el proceso de eliminación de uno de los nutrientes no impiden el del otro. Resulta ilustrativo ver qué sucede en cada fase con cada bacteria y cada nutriente.

Fase anóxica: Intervienen las bacterias heterótrofas facultativas que oxidan materia carbonosa fácil y rápidamente oxidable utilizando el oxígeno de los nitratos presentes, liberando nitrógeno elemental.

Fase aerobia: Interviene las Acinetobacter, que toma del agua los fosfatos inorgánicos y los bioacumula (Desfosfatación), consume reservas carbonosas y se multiplica. En este momento la concentración de fósforo en el agua es mínima. Las Nitrosomonas y los Nitrobacter intervienen oxidando el nitrógeno amoniacal a nitratos.

Se debe prestar especial atención al diseño del clarificador, ya que si el lodo entra en anaerobiosis se empezarán a liberar fosfatos. El tiempo de estancia en la sedimentación de los lodos debe ser mínimo. Debe hacerse una gestión adecuada de los lodos. En el proceso descrito se aprecia que lo que realmente se hace es acumular fósforo en el fango. El condicionante de la aireación extendida viene impuesto por la eliminación del nitrógeno.

La característica fundamental de la misma se sintetiza de la forma siguiente:

• Sistema de corriente principal: Se trata de un sistema de eliminación exclusivamente biológico. La asimilación y almacenamiento de fósforo se lleva a cabo en una única línea de tratamiento.

La extracción del fósforo se realiza con la purga del lodo biológico, preferiblemente desde el reactor aerobio (máximo contenido de fósforo en el fango).

A efectos prácticos del Fosforo soluble del agua residual, está formada por el ion, Ortofosfato PO43-

La precipitación química del fósforo se consigue mediante la adición de sales de iones metálicos de valencia múltiple que forman precipitados de fosfatos poco solubles. Las sales más comunes son las de calcio, aluminio y hierro.

Las formas más frecuentes en las que se presenta el fósforo en soluciones acuosas incluyen el ortofosfato, la polifosfato y los fosfatos orgánicos. Los ortofosfatos, por ejemplo, se hallan disponibles para el metabolismo biológico sin que sea precisa una ruptura posterior. Los ortofosfatos incluyen las moléculas con dos o más átomos de fósforo, átomos de oxígeno y, en determinados casos, átomos de hidrógeno combinados en moléculas complejas. La hidrólisis de las polifosfatos, proceso en el que recuperan sus formas como ortofosfatos, tiene lugar en soluciones acuosas. No obstante, esta hidrólisis suele ser un proceso bastante lento.

El fósforo orgánico es de poca importancia en la mayor parte de los residuos domésticos. Análogamente al nitrógeno, el fósforo es un nutriente de gran importancia para el crecimiento y reproducción de los microorganismos que participan en la estabilización de la materia orgánica presente en las aguas residuales. El fósforo aparece en dos formas: en compuestos orgánicos (proteínas) y en compuestos minerales (polifosfatos y ortofosfatos).

Las polifosfatos se encuentran principalmente en los residuos que contienen detergentes sintéticos (no biodegradables). En el caso de las aguas residuales domésticas, el contenido de fósforo es preocupante no por insuficiencia, sino por exceso, ya que efluentes de la planta de tratamiento ricos en fósforo provocan proliferación excesiva de algas y plantas acuáticas en el curso del cuerpo receptor.

De forma resumida sucede lo siguiente:

Fase anaerobia: La célula utiliza su energía acumulada para metabolizar los ácidos volátiles, llenando así sus stock de sustrato carbonoso y vaciando su stock de polifosfatos en forma de fosfatos al agua.

Fase aerobia: La célula asimila los fosfatos presentes en el agua. Los fosfatos inorgánicos son convertidos en polifosfatos de alto contenido energético que se acumulan en la célula. Para realizarlo metaboliza las materias carbonosas acumuladas, retornando al agua CO2 y H2O. La célula vacía su stock de sustratos carbonosos, llena el stock de polifosfatos y además se multiplica. A este efecto de acumular más fósforo del que se necesita para la subsistencia se le denomina “Desfosfatación” y es la base del tratamiento moderno para la eliminación del fósforo de las aguas residuales. Por su acumulación de reservas orgánicas las bacterias acumuladoras de fósforo tienen ventajas de crecimiento frente a otras aerobias del fango activo, que no están activas en el reactor anaerobio.

El proceso de aireación extendida tiene como objetivo la remoción de materia orgánica, en términos de DBO (demanda bioquímica de oxígeno), de las aguas residuales. La remoción de la DBO se logra por la conversión biológica, en presencia de oxígeno molecular, por microorganismos, de la DBO5 en CO2 y H2O y en nuevas células de microorganismos así mismo se remueve el nitrógeno y fósforo y huevos helminto, como otros compuestos en la misma unidad.

Esta unidad está construida de concreto armado, continuando el flujo hacia los tanques clarificadores.

- Todos los componentes se encuentran accesibles, por encima de la superficie.

- Operación con sopladores a baja presión.

- Caseta para resguardo de sopladores.

- Alta confiabilidad y vida útil

- Producción mínima de lodos

Existe remoción de nitrógeno por las reacciones naturales de las bacterias, ya que se considera que una descarga de agua residual biodegradable deberá tener una relación mínima de 100:20:5 en DBO5:N:P, la única forma de garantizar plenamente el cumplimiento del parámetro de descarga es proporcionando el volumen y la aireación necesaria en el reactor biológico.

Por esta razón se consideró un tiempo de retención celular de 29.8898 días.

Los requerimientos de oxígeno, para remoción de DBO5, se calculan con la fórmula siguiente:

Se propone el Proceso de Aireación Extendida, con aireación mecánica debido a su alta eficiencia y confiabilidad

# 6.- Cálculos de los requerimientos de oxígeno del aire.

Partiendo de los datos de la carga orgánica que entra al sistema de tratamiento y los requerimientos de Oxígeno para la remoción de DBO5, ocupamos:

| 176.80; Kg O2/Dia. |  |
| --- | --- |

Basándose en lo anteriormente expuesto, para obtener en nuestro diseño los requerimientos de Oxígeno del Aire, resolvemos la siguiente ecuación:

Ntw  = ( Nw  ) ( Cs20ºc ) /( Cst – CL  ) 

Tabla III. FACTORES PARA LA OBTENCIÓN DE AIRE REQUERIDO

| Ntw: | Cantidad de Oxigeno necesario, para la remoción del DBO5 y NH3-N del agua residual tomando en cuenta la transferencia de oxígeno en el agua |
| --- | --- |
| Cs20ºc: | Concentración de saturación del oxígeno en el agua de la llave a 20ºC de temperatura y Presión de 760 mmHg. |
| Nw: | Oxigeno requerido para el agua residual a una temperatura T, y un nivel de oxígeno especifico |
|  | Factor de corrección por salinidad y tensión superficial |
| Csw = Cst | Valor para la saturación de oxígeno disuelto en el agua residual a presión barométrica local (mg/lit.) |
| CL: | Oxígeno disuelto requerido en el agua residual para alcanzar la nitrificación = 2.0 mg/lit. |
|  : | Este factor relaciona el coeficiente global de transferencia de masa (KLa) del agua residual, con el del agua de la llave. |
| : | Corrección por Temperatura. |

Tabla IV. FACTORES PARA LA CÁLCULO DEL AIRE

| Qa: | Volumen de aire requerido |
| --- | --- |
| d: | Densidad del aire en condiciones estándar = 0.075 lb/ft3 a 70ºF y 14.7 Psia. |
| Fw: | Fracción en peso del Oxígeno en el aire = 0.2315 lb O2 / lb de aire seco |
| K: | Factor de conversión para el tiempo = 1440 minutos /día |
| E: | Eficiencia de transferencia de oxígeno del sistema de difusión en el agua en condiciones estándar para SOPLADORES |

Ecuación para el cálculo del Aire Requerido

Qa = (Nw) / (E)(d)(Fw)(k)

Las burbujas pequeñas tienen una alta área superficial por unidad de volumen, proveen un buen contacto oxígeno-líquido produciendo un valor relativamente alta eficiencia.

La neumática trata los movimientos y procesos del aire, constituye una herramienta muy importante para la introducción del aire comprimido a un sistema de tuberías, el aire comprimido es una de las formas de energía que es aprovechada para reforzar los recursos físicos.

## 6.1.- Propiedades del aire comprimido

a). -  Abundante: Esta disponible para su compresión prácticamente en todo el mundo en cantidades ilimitadas.

b). - Transporte: El aire comprimido puede ser fácilmente transportado por tuberías, incluso a grandes distancias. No es necesario disponer tuberías de retorno.

c). - Almacenable: No es preciso que un compresor permanezca continuamente en servicio.

d). - Temperatura: El aire comprimido es insensible a  las variaciones de temperatura, garantiza un trabajo seguro incluso a temperaturas extremas.

e). - Antideflagrante: No existe ningún riesgo de explosión ni incendio; por lo tanto no es necesario disponer de instalaciones antideflagrantes que son caras.

f). - Limpio: El aire comprimido es limpio y, en caso de faltas de estanqueidad en elementos, no produce ningún ensuciamiento.

g). - Constitución de los elementos: La concepción de los elementos de trabajo es simple si, por tanto, preciso económico.

h). - Velocidad: Es un medio de trabajo de trabajo muy rápido y, por eso permite obtener velocidades de trabajo muy elevadas. (Pudiendo regularse).

Fundamentos Físicos

La superficie del globo terrestre está rodeada de una envoltura aérea. Esta es una mezcla indispensable para la vida y tiene la siguiente composición:

Nitrógeno aprox. 78% en volumen

Oxigeno aprox. 21% en volumen

Además, contiene trazas de bióxido de carbono, argón hidrogeno, neón, helio, criptón y xenón.

El flujo de fluido en tuberías.

La situación ideal del flujo en una tubería se establece cuando las capas del fluido se mueven en forma paralela una a otra. Esto se denomina “flujo laminar”, las capas de fluido próximas a las paredes internas de la tubería se mueven lentamente, mientras que las cercanas al centro lo hacen rápidamente. El dimensionamiento de las tuberías de acuerdo al caudal que circula por ellas cuidando que las pérdidas por conducción (fricción) sean mínimas. Una tubería de diámetro reducido provocará elevadas velocidades de circulación y como consecuencia perdidas elevadas por fricción.

Como resultado de la racionalización y automatización de los dispositivos se necesita una determinada cantidad de aire, siendo abastecido por un soplador a través de una red de tubería.

## 6.2.- Datos para el cálculo del aire

Tabla X. DATOS PARA EL CÁLCULO DE AIRE

| DATOS DE PROYECTO DE LA PTAR (Gasto medio = 3.00 lps) |  |  |
| --- | --- | --- |
| “AIREACIÓN EXTENDIDA” |  |  |
| Con Difusores de Fondo |  |  |
| CONCEPTO | UNIDAD | DATOS |
| Hu = Tirante útil del reactor biológico | m. | 3.80 |
| T = Temperatura del agua. | ºC | 33.00 |
| No = Coliformes Fecales ( Influente ) | NMP/100 ml | 20’000,000 |
| L o = DBO ( Influente ) | mg/l | 300.00 |
| Li = Nitrógeno Total | mg/l. | 50.00 |
| Lii = Fósforo Total | mg/l | 7.70 |
| Q1 = Gasto medio ( Aportación ) | LPS. | 3.00 |
| Gasto medio de aportación Influente | m3/día | 2.59 |
| Cs20ºC = Concentración de Oxígeno en el Agua Residual a 20ºC y 760 mmHg | mg/l | 9.2 |
| S = Concentración de Sólidos Suspendidos Totales en el Agua Residual | mg/l | 280.00 |
| Cst = Valor para la Saturación del Oxígeno en el Agua Residual a la Presión barométrica local | mg/l. | 6.87 |
| B = Factor de corrección por salinidad y tensión superficial (0.9 - 1.0) | Adm | 0.90 |
| = Coeficiente de transferencia de oxígeno en el agua tratada (0.65 - 0.95 ) | Adm | 0.90 |
| P = Presión Barométrica | mmHg | 750 |
| Presión a nivel del mar | mmHg | 760 |
| PV = Presión de vapor a la temperatura del sistema obtenida de tablas | mmHg, a 20ºC | 17.535 |
| Corrección por temperatura, Φ = 1.024^(T-20) | ºC | 1.36 |
| CL = Oxígeno disuelto requerido en el agua residual entre 0.5 - 1.5 y 2.0 cuando se alcanza la nitrificación | mg/l | 2.0 |
| E = Eficiencia de Transferencia de Oxigeno del sistema de difusión en el agua de la llave en condiciones estándar. | % | 20.00 |
| Fw = Fracción en peso del oxígeno en el aire en (lbO2/lb aire seco) | (lbO2/lb aire seco) | 0.2315 |
| Factor de conversión para el tiempo (minutos/Día) | (min/día) | 1440 |
| d = Densidad de aire en condiciones estándar en lb/ft3 a 70°F Y 14.7 Psia | lb/ft3 | 0.075 |

El tanque tendrá una profundidad útil de 3.80 m. de tirante medio para 3.00 lps, En el cual él oxígeno es proporcionado por sopladores mecánicos de aireación.

La transferencia de oxígeno en el agua depende de diferentes parámetros: calidad del agua, temperatura y presión atmosférica (altitud). El movimiento generado durante la aireación debe ser eficiente de manera que asegure la repartición uniforme del oxígeno disuelto.

En los sistemas airados artificialmente no solo se aplican las cantidades de oxígeno requeridas, sino que se mantiene un contacto estrecho y uniforme con la biomasa, el material contaminante y el oxígeno disuelto alcanzando tasas de oxidación de 1.5 a 2.0 mg/l y en ocasiones, incluso más elevadas. Tal intensificación en el proceso de tratamiento permite incrementar la capacidad de oxidación. Todo esto permite la producción de un efluente con la calidad mejor y más constante durante todo el año.

Los principales factores para la determinación de un reactor biológico: la remoción de la DBO, la aireación y la producción de lodos.

El tanque de aireación completo, deben mantener todos los sólidos en suspensión con el oxígeno disuelto, la transferencia del oxígeno necesaria para mantener las condiciones aeróbicas. De esta manera, la energía requerida inicialmente es reducida de celda en celda debido a la disminución de la materia orgánica (DBO5) que se va a estabilizar.

Los requerimientos de oxígeno se calculan usando cuidadosamente las fórmulas desarrolladas antes descritas, la tasa de transferencia de oxígeno es necesario determinar la zona de dispersión completa de oxígeno por el soplador.

Para el diseño se cuenta con modelos basados en cinéticas de primer orden. La transferencia de oxígeno desde el aire hacia el agua residual sujeta a tratamiento biológico aeróbico. El conocimiento de la velocidad de transferencia de oxígeno es esencial para especificar el soplador que deben utilizarse en este proceso.

El material incluido comprende el procedimiento para especificar el soplador para aplicarlos en el reactor biológico y así llegar a una distribución razonable en una unidad de transferencia.

La explicación más simple para el mecanismo de transferencia de gases está dada por la teoría de las dos películas. De acuerdo con esta teoría, es la presencia de las dos películas, una liquida y una gaseosa, en las interfaces gas-liquido la cual introduce la mayoría de la resistencia al paso de las moléculas gaseosas desde el seno de la fase gaseosa hacia la fase liquida.

Para gases de baja solubilidad en la fase liquida, la absorción de 02 por un licor acuoso (agua residual), la resistencia controlante reside en la película liquida.

Los valores de saturación para él oxigeno (Cs) 760 en agua destilada a la presión atmosférica estándar se muestran en la tabla 1, como una función de la temperatura.

Concentración de saturación del oxígeno en agua destilada a la presión de 1 atm.

Tabla V. CONCENTRACIÓN DEL OXÍGENO A DIFERENTES TEMPERATURAS

| TEMPERATURA ºC | TEMPERATURA ºF | OXIGENO mg/lit |
| --- | --- | --- |
| 0 | 32 | 14.6 |
| 5 | 41 | 12.8 |
| 10 | 50 | 11.3 |
| 15 | 59 | 10.2 |
| 20 | 68 | 9.2 |
| 25 | 77 | 8.4 |
| 30 | 86 | 7.6 |
| 35 | 95 | 7.1 |
| 40 | 104 | 6.6 |

Fuente: “Standard Methods for the Examination of water and Wostewater” 15 th ed. Yearbook Rubl, Chicago, Illinois, 1981.

Cs: Concentración de oxígeno disuelto para concentraciones de saturación en el agua de la llave.

Csw: Concentración de oxígeno disuelto en el agua residual

B: factor de corrección por salinidad y tensión superficial

B=CswCs..........   (1)

El valor de B está en el rango de 0.92 a 0.98 para la presión atmosférica estándar de 760 mm Hg, el efecto de la temperatura y la presencia de sólidos disueltos puede estimarse de la siguiente ecuación:

Csw760=475-0.00265 S33.5+T    .......(2)

(Csw) 760: Concentración de saturación a la presión atmosférica estándar del agua residual.

S: Concentración de sólidos disueltos en mg/lit.

T: Temperatura en °C

El efecto de la presión barométrica sobre el valor de Cs, en la superficie del agua puede estimarse por medio de la ley de Henry. De acuerdo con esta ley la concentración de oxígeno en la fase liquida es proporcionar a la presión parcial del oxígeno en la fase gaseosa.

La presión del aire en la parte gaseosa se obtiene restando a la presión barométrica P, el valor de la presión de vapor del agua Pv a la temperatura del sistema. Entonces la presión parcial del oxígeno es el producto de la fracción mol del oxígeno en el aire (YO2=0.21) por la diferencia (P-Pv),

(0.21) (P-Pv).

La relación de la concentración del oxígeno disuelto a la presión barométrica estándar de 760 mm Hg, (Cs)760 está dada por la ecuación (3). El factor Y02=0.21 aparece en el numerador y en el denominador por lo que se cancela.

Por lo tanto:

CsCsw=P-Pv760-Pv     .........(3)

Si se considera despreciable el término Pv en el numerador y en el denominador la ecuación (3) puede escribirse así:

Cs=Cs760* P760....... (3a)

Csw=BCs760*P760    ...... (3b)

Los valores de Pv en función de la temperatura se presentan en la tabla número 2.

Presión de vapor del agua en función de la temperatura.

Tabla XII. PRESIÓN DE VAPOR DE AGUA A DIFERENTES TEMPERATURAS

| Temperatura °C | Temperatura °F | Pv (mmHg) |
| --- | --- | --- |
| 0 | 32.0 | 4.579 |
| 5 | 41.0 | 6.543 |
| 10 | 50.0 | 9.209 |
| 15 | 59.0 | 12.788 |
| 20 | 68.0 | 17.535 |
| 25 | 77.0 | 23.756 |
| 30 | 86.0 | 31.824 |
| 35 | 96.0 | 42.175 |
| 40 | 104.0 | 55.324 |

Para el agua residual la ecuación queda así:

Csw=BCs=BCs760*P-Pv760-Pv  ......(4)

Etapas incluidas en el proceso de transferencia de oxígeno.

El proceso de transferencia de oxígeno desde una fase gaseosa hacia una acuosa ocurre en dos etapas o pasos:

I.- Saturación de la interface liquida entre las dos fases. Si Cs (o Csw) es la concentración de saturación del oxígeno para los casos en que la fase liquida es agua o agua residual respectivamente. La transferencia de oxígeno es muy rápida puesto que la resistencia de la película gaseosa es despreciable en el paso I no es el controlante.

II.- El paso de las moléculas de oxígeno hacia el seno de la fase liquida aquí C denotara la concentración de oxígeno en el seno de la fase liquida (C< Cs, o Csw). En este paso la resistencia

Ofrecida es la de la película liquida y la resistencia a la difusión de oxígeno en el seno de la fase liquida se presentan ahí.

A bajos niveles de mezclado (baja turbulencia) la resistencia a la difusión en el seno de la fase liquida es mayor que la resistencia de la película. Con turbulencias moderadas la resistencia a la difusión en el seno de la fase liquida decrece y entonces la película controla la velocidad de difusión

En el tratamiento aeróbico diseñado para remover materia prima carbonosa, el rango de (C), donde se denota como (CL), está entre 0.5 y 1.5 mg/l . Cuando se alcanza la nitrificación se utiliza un nivel de oxígeno en exceso de     2.0 mg/l

Cuando se suministra oxígeno para el tratamiento biológico aeróbico de las aguas residuales, es necesario definir un factor de corrección, el cual relaciona la transferencia de oxígeno con la naturaleza de los residuos. Este factor  relaciona el coeficiente global de transferencia de masa (KLa) del agua residual, con el del agua de la llave.

α=KLa del agua residualKLadel agua de la llave

 Se determina experimentalmente por medio de la aireación en estado inestable. Usualmente esta relación es menor que la unidad. Dependiendo de la naturaleza del agua residual.

Un valor experimental de 0ºC es de 0.9

Corrección por Temperatura

Φ = 1.024 (T – 20)

## 6.3.- Resultados del cálculo de requerimientos de aire

Tabla XIII. RESULTADOS DEL PROCESO DE AIREACIÓN

| Resultados del Calculo Gasto medio de 3.00 lps |  |  |
| --- | --- | --- |
| W = Carga Orgánica al reactor biológico | Kg DBO/Día | 77.70 |
| Nw = Oxigeno requerido en el agua residual | KgO2/Día | 176.80 |
| Nw = Oxigeno requerido en el agua residual | LbO2/Día | 393.74 |
| Nw = Oxigeno requerido en el agua residual | LbO2/h-unidad | 16.40 |
| (Csw)760 = Concentración de Saturación del Oxígeno en el Agua Residual a la Presión atmosférica estándar | mg/l | 8.86 |
| (CST) = Concentración de Saturación del Oxígeno en el Agua Residual a la Presión y temperatura local del sistema | mg/l | 6.87 |
| Cálculo de la cantidad de aire necesario, tomando en cuenta la transferencia de oxígeno en el agua Ntw=(Nw*Cs20)/(B*Cst-CL)*T | Lb AIRE/Día | 1,060.37 |
| Qa = Volumen de aire requerido para satisfacer Ntw | Ft3/min | 212.06 |
| Volumen de aire necesario para mantener la mezcla completa | Ft3/min | 21.20 |
| TOTAL = | Ft3/min | 233.26 |

| 1 Soplador de 10 HP =250 ff3/min, Presión de 7 Lb/in2 1 Soplador de 10 HP = 250 ft3/min (Reserva) Total de equipos instalados 2 | 1 equipos en operación | 250.00 |
| --- | --- | --- |
| Se propone sopladores Gardner Denver lobulares |  |  |
| SUMA DEL SISTEMA TOTAL= |  | 250.00 |

| RESULTADOS DEL EFLUENTE |  |  |
| --- | --- | --- |
| DBO (Efluente) | mg/l | 0 - 20 |
| Sólidos Suspendidos Totales | mg/l | 0 - 20 |
| Coliformes Fecales (Efluente) | NMP/100 ml | 0 - 240 |
| Nitrógeno Total | mg/l | 0 - 15 |
| Fósforo Total | mg/l | 0 - 5 |
| Grasas y Aceites | mg/l | 0 - 15 |

# 7.- Cálculo del Reactor Biológico

El reactor biológico forma parte del proceso de lodos activados, variante aireación extendida, y su objetivo principal es la remoción de DBO. Entraran 3.00 lps al sistema de tratamiento

Un reactor biológico es un sistema que mantiene un ambiente biológicamente activo. Donde se lleva a cabo un proceso químico que involucra organismos o sustancias bioquímicamente activas derivadas de dichos organismos.

En términos generales, un biorreactor busca mantener ciertas condiciones ambientales propicias (pH, temperatura, concentración de oxígeno, etc.) al organismo o sustancia química que se cultiva. En función de los flujos de entrada y salida.

La transferencia de oxígeno usualmente se facilita por la agitación que se requiere también para mezclar los nutrientes y mantener la fermentación homogénea. Por lo que en el proceso de aireación extendida se utiliza la burbuja gruesa con el fin de provocar un mezclado vigoroso y romper la tensión superficial para la difusión del oxígeno en el agua residual.

DATOS DE PROYECTO

Tabla XIV. DATOS CÁLCULO DEL REACTOR

| Tipo | Aireación extendida |
| --- | --- |
| Número de módulos de tratamiento | 1 |
| Qm = Gasto medio | 3.00 lps |
| Qr = Gasto de recirculación | 1.78 lps |
| Oc = Tiempo de retención celular | 31.15 días |
| So = Demanda Bioquímica de Oxígeno en el Influente | 300.00 mg/l |
| S = Demanda Bioquímica de Oxígeno en el Efluente | 5.00 mg/l |
| X = Sólidos suspendidos en el licor mezclado efluente | 3,660 mg/l |
| Kd = Coeficiente de respiración endógena | 0.05 día-1 |
| Y = Coeficiente de crecimiento | 0.6 kgSSV/kgDBO |
| Hu = Tirante útil | 3.80 m |

Volumen del reactor = Oc (Qm + Qr) Y (So – S) 86.4 / X (1 + kd Oc)

Volumen del reactor para tratar 3.00 lps = 243.20 m3

Para un Tirante de 3.80 m

Área del Reactor = 243.20 m3/3.80 m  = 64.00 m2

Ancho promedio del Reactor = 8 m / 2 = 4.00 m

Largo del reactor = 64.00 m2/8.00 m = 8.00 m

Gasto Inicial

(Q1): El Gasto Inicial es de 3.00 lps = 259.00 m3/día

(F1): De entrada, tenemos un DBO de 300 mg/l    = 77.70 Kg/día

(M1): De entrada, tenemos unos SST de 280 mg/l = 72.52 Kg/día

Gasto de recirculación

(Q2): El Gasto de recirculación es de 1.78 lps = 153.79 m3/día

(F2): De recirculación tenemos un DBO de 5.00 mg/l = 0.77 Kg/día

(M2): De recirculación tenemos que SST de 7,572.80 mg/l = 1,164.70 Kg/día

Ambas corrientes convergen en la caja de distribución para entrar al reactor biológico.

Reactor Biológico

Caja de            Distribución

Gasto Inicial  (Q1)                                        E    entrada (Q3)

(F1), (M1)                                                            (F3), (M3)

Gasto de recirculación (Q2)

(F2), (M2)

(Q3) = Entrada al Reactor biológico

(Q3) = (Q1) + (Q2)

(Q3) = (3.00 l/s) + (1.78 l/s)

(Q3) = 4.78 l/s

(F3) = Cálculo de la DBO (Alimento) de Entrada al Reactor Biológico:

(Q3*F3) = [(Q1*F1) + (Q2*F2)]

(F3) = [(Q1*F1) + (Q2*F2)] / (Q3)

(F3) = [ (3.00 l/s) * (300 mg/l) + (1.78 l/s) * (5.00 mg/l)] / 4.78 l/s

(F3) = 190.15 mg/l = 119.80 Kg DBO/día

(M3) = Cálculo de la SST de Entrada al Reactor Biológico:

(M3) = [(Q1*M1) + (Q2*M2)] / (Q3)

(M3) = [ (3.00 l/s) * (280 mg/l) + (1.78 l/s) * (7,572.80 mg/l)] / 4.78 l/s

(M3) = 3,660 mg/l = 1,511.60 Kg SST/día X 0.75 = 1,133.70 Kg SSV-día

RELACIÓN (F/M) [Kg DBO/ Kg SSV-día] = 119.80 Kg DBO / 1,133.70 Kg SSV-día

RELACION (F/M) ≈ 0.11 dia-1   Asegurando que los lodos se encuentran estabilizados.

Nota: En el cálculo para obtener el volumen del reactor biológico empleamos la edad de lodos como dato el tiempo de retención celular (Oc) = 31.15 días

## 7.1.- Configuración del reactor biológico

Buscando contar con la máxima flexibilidad operativa se proponen 1 Soplador Tubular con motor de 10 HP y 7 Psig. De presión, en operación y otro instalado de reserva de la misma capacidad; acoplados a una red de tuberías para la distribución del aire, con difusores especiales para una alta eficiencia en mezclado, además de equiparse con distribuciones apropiados, de tal forma que en periodos de baja demanda de oxígeno el reactor biológico podrá operar menos tiempo. El nivel operativo será de 3.80 m y consta de 1 módulo para un gasto medio total de 3.00 lps.

Para lograr esto, utilizaremos un reactor Biológicos en configuración “Carrousel”, los cuales ofrecen mejores ventajas con relación a flexibilidad de mezcla y aireación al compararlos con otros sistemas (como son los difusores y aditamentos suplementarios) pero con una simplificación mucho mayor para operación y mantenimiento.

## 7.2.- Cálculo de las pérdidas de carga en el reactor biológico.

El reactor biológico es donde se lleva a cabo la remoción de los contaminantes, para tratar 3.00 lps sus dimensiones son; un tanque interconectado con 1 orificio de intercomunicación del gasto, con un área de  0.50m x 0.50m = 0.25 m2, El cálculo de pérdidas se hará con el Gasto Medio + Gasto de Recirculación

El gasto que fluirá por el Orificio más crítico será = 3.00 + 1.78 = 4.78 lps

Cálculo del Gasto a través de Orificios de pared gruesa

Q = Cd * A * (2gH)1/2

Q = Cd * QI

H = (QI / A)2/ 2*g

QI = 4.78 lps = 0.00478 m3/seg

A = 0.50 m x 0.50 m = 0.25 m2

g = 9.81 m/seg2

H = (0.00478 m3/seg. /0.25 m2) 2/ 2*(9.81 m/seg2)

H = 0.0000186 m.

El resultado anterior corresponde a la perdida generada por el paso del gasto de 4.78 lps por el orificio de 0.25 m2

Por lo que se consideran despreciables.

## 7.3.- Características del reactor biológico

Tabla XVI. CARACTERÍSTICAS DEL REACTOR BIOLÓGICO

|  | Volumen (m3) | Área (m2) | Longitud (m) | Ancho (m) | Profundidad (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MODULO | 243.20 | 64.00 | 8.00 | 8.00 | 3.80 |
| SUMA TOTAL | 243.20 | 64.00 | 8.00 | 8.00 | 3.80 |

# 8.- Clarificadores / Sedimentadores

Los lodos formados en el reactor biológico se separan por sedimentación gravimétrica, ya que el proceso estabilizado, genera lodos floculados. Estos son recirculados totalmente para la continuación del proceso hasta el término de tiempo celular, cuando estos son removidos entonces son enviados al tanque digestor y concluir su proceso de remoción hasta la mineralización de los mismos. En la línea de agua, esta se encuentra completamente clarificada continuando su flujo al sistema de desinfección.

Para el clarificador utilizamos una unidad de tipo pirámide invertida.

Los clarificadores se diseñan para clarificar el efluente y espesar los lodos; ambas funciones están relacionadas directamente con el área superficial. Para determinar el área superficial requerida, se propone una concentración de flujo inferior y se establecen o suponen el gasto de vertido y flujo de sólidos límite para los lodos activados que se estén considerando. Para obtener gastos de flujo inferior y características de espesamiento.

La biomasa generada en el tratamiento secundario constituye una carga orgánica significativa que es necesario remover. En los sistemas de aireación extendida, los sólidos se remueven en clarificador Debido a que las características de los sólidos biológicos en los sistemas de cultivo suspendido y adherido tienen diferencias significativas, el diseño y operación de los clarificadores en estos sistemas también son diferentes. El clarificador es importante debido a la carga grande de sólidos y a la naturaleza esponjosa del flóculo biológico de los lodos activados. Además, es conveniente que el lodo reciclado haya sido bien espesado.

## 8.1.- Datos Generales para Diseño

Para el Gasto = 3.00 lps = 259.20 m3/d

Para un área del clarificador = 16.00 m2

Dimensiones del clarificador

Largo = 4.00 m

Ancho = 4.00 m

Tirante = 3.80m

Gasto de Flujo = 259.20 m3/d / 16.00 m2	= 16.20 m3/m2-d

El tiempo de residencia hidráulica

| lado | lado | altura | Volumen Total | Volumen de relleno | Volumen de Operación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.00 | 4.00 | 3.80 | 60.80 | 24.79 | 36.01 |

| parámetro | unidad | 1 |
| --- | --- | --- |
| Gasto | l/s | 3.00 |
|  | m3/día | 259.20 |  |

| # de clarificadores | Volumen de los tanques | Volumen / Gasto | Tiempo en minutos | HORAS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 36.01 | 0.13902831 | 200.20 | 3.34 |

Una de las dificultades recurrentes en el diseño de tanque sedimentación secundaria es la predicción de las concentraciones de solidos suspendidos en el efluente como una función del diseño común y parámetros de operación. Este criterio está basado en la calidad del efluente de unidades de operación sabemos que el proceso de aireación extendida es un sistema continuo y que la velocidad de asentamiento de los lodos estabilizados es muy rápida, es decir en el proceso de aireación extendida, los lodos se sedimentan a una velocidad promedio de 0.10 cm/seg por lo que el diseño propuesto cumple cabalmente. Esta velocidad de asentamiento de los lodos floculados ya está probada. Aun así, existe una pequeña fracción de lodos jóvenes que requerirán mayor tiempo de asentamiento. Por lo que el efluente es enviado a un digestor aeróbico y concluir el proceso de remoción.

Tabla XVII. CARACTERÍSTICAS DEL CLARIFICADOR

| Volumen útil del Clarificador/Sedimentador | 31.01 m3 |
| --- | --- |
| Numero de Clarificadores/Sedimentadores | 1 unidades |
| Influente | Aguas residuales tratadas, mezcladas con lodos floculados en tratamiento. |
| Capacidad de operación | 3.00 l/s |

# 9.- Calculo recirculación de lodos del tratamiento

Los lodos se van a recircular desde el clarificador, los cuales serán extraídos con bombas neumáticas colocadas para tal propósito, estos lodos permanecerán en recirculación continuamente por el tiempo determinado de retención celular. En este proceso estamos recirculando el 100 % de los lodos generados considerando el tiempo de retención celular y requerimos como medio de trasporte una cantidad de agua que extraemos por la parte inferior del clarificador donde se juntan todos los lodos sedimentados, obteniéndose por la parte superior un agua bien clarificada.

Estamos optimizando este proceso, y se cuenta con la experiencia de buenos resultados en otras plantas construidas; tanto en el efluente como en la purga de lodos.

Para mantener la concentración de diseño de 3,660.00 mg/l de SSLM, será necesario recircular lodos activados al reactor biológico, de acuerdo con el siguiente esquema.

Clarificador

Efluente

Q3C3

Reactor Biológico

V (SSLM)

Influente

Q1C1

Q2C2

Recirculación de lodos

Purga de lodos al Digestor

Resulta el Balance de Masas para este sistema.

Q1C1 + Q2C2 = Q3C3 + V(SSLM)

Como Q3 = Q1 + Q2 sustituimos

Q1C1 + Q2C2 = Q1 C3 + Q2 C3+ V(SSLM)

Despejando para Q2 résulta:

Q2C2 – Q2 C3 = Q1 C3+ V(SSLM) - Q1C1

Q2 = Q1 (C3 – C1 ) +  V(SSLM)

C2 – C3

Donde cada variable resulta de:

Q2: Caudal estimado para recirculación de lodos (m3/día)

C3: Concentración de SS en el efluente del reactor biológico, mg/l.

C1: Influente SS en el agua cruda, mg/l.

V: Volumen del reactor biológico en m3.

SSLM: Sólidos suspendidos en el reactor biológico, mg/l.

C2: Concentración de SS en la línea de retorno, mg/l.

Conociendo estos valores sustituimos:

Q2 = (259.20 m3/día) (845.00 mg/l – 280.00 mg/l ) +  (243.20 m3)( 3,660.00 mg/l)

(7,572.80 – 845.00) mg/l

Q2 =154.043 m3/día

Q2 =1.78 lps

# 10.- Sistema de desinfección, Pastillas de Hipoclorito

La cloración es el método más empleado para la desinfección de agua potable y aguas residuales. Este proceso es muy efectivo en la destrucción de bacteria, y cuando es empleado bajo condiciones óptimas puede también ser utilizado para la inactivación de virus y otros organismos patógenos. Al aplicar cloro a un efluente secundario con una dosificación del orden de 1 - 5 mg/litro, es muy común obtener reducciones de bacterias del 99.99%, suministrando un tiempo de contacto de 20 – 30 minutos. Asimismo, se proporciona una concentración residual en el efluente del proceso con objetivo final. Los virus en general son más resistentes a ser inactivados o destruidos mediante cloración que los organismos coliformes (indicadores de contaminación bacteriana humana).

La cloración es un proceso muy usado en el tratamiento de aguas residuales.

1.- Fundamentalmente el cloro es un desinfectante debido a su fuerte capacidad de oxidación por lo que destruye o inhibe el crecimiento de bacterias y algas

2.- El cloro produce una reducción de la DBO5 por oxidación de los compuestos orgánicos presentes en las aguas residuales.

3.- Eliminación o reducción de colores y olores.

4.- Oxidación de los iones metálicos que están presentes en forma reducida se oxidan por el cloro.

5.- Oxidación de los cianuros a productos inocuos.

Se va utilizar los compuestos Ca(CIO)2  o NaCIO2.

Este procedimiento es el elegido por razones de seguridad. Por lo tanto, en zonas pobladas, el uso de hipocloritos es ventajoso. El Ca (CIO)2  Este compuesto contiene aproximadamente de un 70 a un 80 por 100  de cloro disponible, es por esto que analizando las presentaciones más comunes de desinfección, definimos utilizar hipoclorito de calcio, principalmente por el bajo riesgo de peligro que representa manejarlo y su capacidad oxidante de hasta el 80% de cloro disponible, además de su bajo costo y disponibilidad en el mercado local.

DATOS DE DISEÑO

Q = 3.00 lps

Tiempo de retención = 30 minutos = 1,800 seg

Dosis de cloro para agua residual tratada = 3 ppm

Volumen a tratar = 259.20 m3/día

Kg cloro = (3 ppm) x (Volumen a Tratar) /1’000,000

Kg hipoclorito de calcio  ( Ca(CIO)2. )

((3 mg/lit)* (259.20 m3/día)*(1000 lit/1m3)) / 1’000,000  = 0.7776  kg/0.80

= 0.972 Kg de Ca(CIO)2

Tabla XVIII. CARACTERÍSTICAS DEL TANQUE CLORINADOR

|  | Volumen (m3) | Área (m2) | Longitud (m) | Ancho (m) | Profundidad (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MODULO | 11.56 | 3.40 | 4.00 | 0.85 | 3.50 |
| SUMA TOTAL | 11.56 | 3.40 | 4.00 | 0.85 | 3.50 |

# 11.- Digestor Biológico y Purga de lodos

Purga de lodos excedente (Qw, Pw)

Px = Producción de Biomasa (Kg SS/d)

Pw = Purga de Biomasa excedente (Kg SS/d)

Xw = SS de purga en el reactor (mg/l)

Pw = Qw * Xw

Qw = Caudal medio de purga (m3/d)

Qw = [Px - (Qmed/Nº) Xe]/ (Xw - Xe); (Xw = Xr)

Xr   = SS recirculados (mg/l)

XW = SS de purga del reactor (mg/l)

IVL = Índice volumétrico de lodos = 132.05

Xr   = 10^6/IVL  = 7,572.80

Px = Pxv / f

Pxv = Producción de Biomasa (Kg SSV/d)

f = Sn / Xe

Sn = DBO no soluble en el efluente = 52.1 mg/l

Xe = SS efluente (mg/l) = 5 mg/l

f = 52.1mg/l / 5 mg/l

f = 10.42

Pxv = Qmed * Sr

Sr = DBO removida (mg/l) = (300 mg/d – 5 mg/d)/1000 = 0.295 Kg/m3

Pxv = 259.20 m3/d * 0.295 Kg/m3

Pxv = 76.464 Kg/d

Px =   76.464 Kg/d/10.42

Px = 7.34 Kg SST/d

Qw = [7.34 – ((259.20) 5 /1000)

((259.20) 5 /1000) = 1.30 kg/d

Px = 7.34 Kg SST/d - 1.30 kg SST/d

Px = 6.04 Kg SST/d

Qw = (6.04 Kg SST/d) / ((7,572.80 mg/l – 51.2 mg/l) /1000)

Qw = 0.8030 m3/d

Pw = 0.8030 m3/d * (7,572.80 mg/l /1000)

Pw = 6.082 Kg SS/d (Production de Lodos estabilizados)

Tabla XIX. CARACTERÍSTICAS DEL TANQUE DIGESTOR

|  | Volumen (m3) | Área (m2) | Longitud (m) | Ancho (m) | Profundidad (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MODULO | 14.40 | 4.00 | 4.00 | 1.00 | 3.60 |
| SUMA TOTAL | 14.40 | 4.00 | 4.00 | 1.00 | 3.60 |

# 12.- Tanque de Agua Tratada

- Los tanques de agua tratada son infraestructuras clave para almacenar agua residual saneada (reutilizable), garantizando su calidad, disponibilidad y seguridad antes del uso industrial, de riego o doméstico.

- Agua Tratada Residual (No Potable): Se usan en plantas de tratamiento (PTAR) para almacenar agua destinada a riego de áreas verdes, servicios industriales, lavado de calles y recarga de acuíferos, a menudo distribuida por la "línea morada".

Tabla XX. CARACTERÍSTICAS DEL TANQUE DE AGUA TRATADA

|  | Volumen (m3) | Área (m2) | Longitud (m) | Ancho (m) | Profundidad (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MODULO | 25.16 | 7.40 | 4.00 | 1.85 | 3.40 |
| SUMA TOTAL | 25.16 | 7.40 | 4.00 | 1.85 | 3.40 |

# 13.- Lecho de Secado de Lodos Biológicos

Un lecho de secado de lodos biológicos es una estructura de tratamiento pasivo, económica y sencilla, diseñada para deshidratar lodos estabilizados mediante drenaje y evaporación. Consiste en capas de arena y grava sobre un sistema de drenaje, donde los lodos se secan en 1-7 semanas, reduciendo su volumen y facilitando su disposición final.

El Lecho de Secado de Lodos Biológicos, se situara sobre la estructura del digestor de lodos, ocupando el 80 por ciento del área

# 14.- Costos de Operación y Mantenimiento, Mensual y Anual

PRESUPUESTO EN OBRA CIVIL

En esta obra civil se incluyen todos los elementos de construcción para la correcta operación de la planta, que incluye:

| - Pretratamiento, Cribado, Desarenado. - Cárcamo de bombeo/Tanque Homogenizador. - Caja de Distribución y Remoción de Grasas y Aceites - Reactor biológico. - Sedimentador. - Digestor de lodos. - Lecho de Secado | - Tanque para desinfección. - Tanque de agua tratada. - Caseta de operación. . |
| --- | --- |

| ## COSTO ESTIMADO EN OBRA CIVIL |  |
| --- | --- |
| Costo estimado de construcción de obra civil de la Planta de Tratamiento de Aguas Negras, Residencial, Sonora. Capacidad de 3.00 l/s | $ 3´575,000 MXN |
| Mas el 16 % de IVA |  |

ALCANCE DE LOS COSTOS DE ESTE PRESUPUESTO

| ESTOS COSTOS INCLUYEN | ESTOS COSTOS NO INCLUYEN |
| --- | --- |
| - Suministro e instalación de equipos. - Instalación eléctrica de los equipos. - Centro de control de motores. - Instalaciones neumáticas. - Prueba de arranque y estabilización del proceso. - Capacitación del responsable de la planta. - Manuales de operación y mantenimiento. | - Costo del terreno. - Trámites ante autoridades. - Colectores de llegada. - Cerca perimetral. - Acercamiento de la Energía Eléctrica |

RELACION DE EQUIPOS QUE CONFORMAN ESTE PRESUPUESTO PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CON CAP. DE 3.00 L/S.

a) Dos sopladores de lóbulos de desplazamiento positivo de 10 H.P.  (Uno en operación y Uno de Reserva). Incluye: poleas con ajustes de transmisión, bandas, sistema de tensión, guardas de seguridad, válvulas de seguridad para la presión del aire, filtro para aire en la entrada del soplador, silenciador, (todo el sistema se encuentra montado con plataforma de acero).

b) Sistema de bombeo (Dos bombas para cárcamo de 3 H.P. Una en operación y Una en reserva) acoplado al manifold de cárcamo

c) Sistema de cribado Manual. Incluye: Dos cribas Manuales por tren de tratamiento fabricadas en acero inoxidable para la separación de gruesos/medios y Finos.

d) Dos compuertas fabricadas en acero inoxidable.

f) Sistema Vertedor proporcional en Dos trenes desarenadores

g) Tubería en acero: maniful principal para sistema de bombeo hacia la Planta tratadora de aguas crudas, red de distribución de tuberías de aire a los diferentes procesos de la Planta, red de tubería de retorno de lodos a procesos prestablecidos en la planta, válvulas de control de flujo de aire, difusores para la distribución del aire en el fondo de cada uno de los diferentes procesos.

h) Efluentes tipo vertedor de acero inoxidable, con ranuras en forma de “V” para distribución uniforme del agua, así como una mampara para evitar que entren sobrenadantes al proceso siguiente.

i) Bombeo neumático para recirculación de lodos a diferentes puntos del proceso.

j) Centro de Control de Motores, incluyendo: interruptor principal, bloque de distribución, contactores, guardas motores, arrancador en estado suave para motor de sopladores, transformador, programador horario para sopladores, relevadores, luces indicadoras, botones selectores.

k) Cableado y tubería eléctrica desde el panel de control hasta equipos localizados en planta según diseño.

l) Manual de operación y mantenimiento.

m) Pintura anticorrosiva para cada una de las tuberías que forman parte de la planta.

n) Sistema de desinfección por medio de hipoclorito.

o) Iluminación (postes con doble lámpara para iluminación de tipo LED de 50 W cada una).

p) Medidor de flujo en la entrada de agua crudas al tanque homogenizador, tipo Parshall.

q) Sistema Deshidratador de Lodos, lecho de secado

r) Sistema de bombeo con capacidad de 0.5 hp para la extracción de lodos del digestor

s) Transformador

t) Barandales en andadores de Acero Inoxidable para diferentes áreas del proceso.

| ## COSTO ESTIMADO SUMINISTRO DE EQUIPO E INSTALACIÓN |  |
| --- | --- |
| Costo estimado de suministro de equipo, instalación, puesta en marcha y estabilización de la Planta de Tratamiento de Aguas Negras, Residencial, Sonora. Capacidad de 4.00 l/s | $ 1´925,000 MXN |
| Mas el 16 % de IVA |  |

COSTO ESTIMADO DE INVERSIÓN

| Costo estimado de construcción de obra civil | $ 3´575,000 MXN |
| --- | --- |
| Costo estimado de equipamiento, instalación, puesta en marcha y estabilización. | $ 1´925,000 MXN |
| SUBTOTAL DE LA INVERSION | $ 5´500,000 MXN |
| IVA | $ 880,000 MXN |
| COSTO ESTIMADO DE INVERSIÓN, IVA INCLUIDO = | $ 6´380,000 MXN |

PLAZOS DE LAS ACTIVIDADES

|  | Tiempo en Meses | Observaciones |
| --- | --- | --- |
| Construcción de obra civil. | 3 – 4 |  |
| Entrega de equipos. | 2 – 3 |  |
| Instalación de los equipos. | 1 – 2 |  |
| Estabilización del proceso. | 1 | Después de instalados los equipos y la energía eléctrica 220/460 volt al CCM. |

# 15.- Tabla de Amortización del Crédito; Obra Civil, Equipamiento, Operación y Mantenimiento

TABLA DE AMORTIZACION

Inflación estimada anual 6%, para ajuste en operación y mantenimiento

Fraccionamiento con 370 viviendas; hacinamiento = 3.5 habitantes / vivienda